州环评〔2023〕21号

湘西自治州生态环境局

关于花垣县疾控中心业务楼迁建项目环境影响报告书的批复

花垣县疾病预防控制中心：

你单位《关于报批〈花垣县疾控中心业务楼迁建项目环境影响评价报告书〉的申请》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

花垣县疾控中心业务楼迁建项目位于花垣县花垣镇城北，项目于2018年2月动工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，湘西州生态环境局花垣分局已对该违法行为进行立案。你单位应认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

项目已完成搬迁并投入运营，占地面积2250平方米，

已建成1栋6层的疾控中心大楼(建筑面积3333.38平方米，内设微生物实验室、微生物检验科、理化实验室、PCR实验室、办公室等)、1栋3层的库房和废物处置室、1栋1层的食堂、1栋门卫室及道路广场(地面停车场)，配套建设给排水、消防、道路、供电、照明、绿化、环保等附属设施。

依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，该项目符合国家产业政策及相关规划，建设单位在认真落实报告书提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

项目未批先建，建设单位应按环评文件及批复要求细化生态环境保护措施，落实相应环保投资。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.完善雨水截(排)水沟，各类废水收集管线布局合理、标识清晰，无跑冒滴漏现象，无污水进入雨水系统。

2.不同性质生产废水应分类收集，采取不同的预处理方式。生活废水、食堂废水分别预处理达到接管标准后排入市政管网进花垣县污水处理厂处理达标后排放。实验室废水经自建污水处理站处理达到接管标准后排入市政管网进花垣县污水处理厂处理达标后排放。

3.新建容积不小于2.65立方米的事故应急池。

4.严格落实地下水污染防治措施。按照分区防控的原则，做好危废暂存间、化粪池、隔油池、污水处理站、事故应急池及污水管道等重点防治区域防腐、防渗措施。定期进行维护管理，防止污染土壤、地下水环境。

(二)大气污染防治措施

1.有组织排放废气应分类收集处理，科学合理设置排气筒。理化试验室无机废气、有机废气分别收集和处理后通过不低于27米高排气筒达标排放，两根排气筒对应高度排放速率从严50%执行。

2.加强无组织废气排放管理，污水处理站采取密闭处理，喷洒除臭剂除臭。

(三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.废活性炭、废滤芯、实验室废液、危化品包装物、废油脂、医疗废物等属于危险废物。不同种类的医疗废物使用不同容器分类收集，经高压灭菌及喷雾消毒处理后，暂存于危险废物暂存间，废活性炭、废滤芯、实验室废液、危化品包装物、废油脂等分类收集并暂存于危险废物暂存间，定期委托有危险废物收集处置资质的单位处理。

3.生活垃圾、餐厨垃圾分类收集，定期交由环卫部门清运。

4.建设单位应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求，并做好暂存场所的分区防渗、导流、废液收集处理等措施。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治

1.设备采购应选用符合国家规定的低噪声设备。

2.对各类产噪设备采用隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设单位按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告，按规定的时间，在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

(二)环境影响评价管理

建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局花垣分局具体负责。

(四)环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2023年9月15日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局花垣         分局，长沙博大环保科技有限公司。