州环评〔2023〕22号

湘西自治州生态环境局

关于吉首市疾病预防控制中心建设项目

环境影响报告书的批复

吉首市疾病预防控制中心：

你单位《关于报批〈吉首市疾病预防控制中心建设项目环境影响评价报告书〉的申请》及相关材料已收悉。经研究，现批复如下：

吉首市疾病预防控制中心建设项目位于吉首市乾州街道云峰社区仙镇营，项目于2013年完成建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，湘西州生态环境局吉首分局已对该违法行为进行立案。你单位应认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。

项目已完成建设并投入运营，占地面积3263平方米，已建设地上三层综合楼1栋，建筑面积2624.91平方米，包括

办公室、会议室、档案室、仓储、药品（试剂）暂存间、生化实验室、病原微生物室、理化实验室等功能用房。项目新建预处理消毒池1个、一体化污水处理系统1套，对现有理化实验室废气处理系统增设碱性吸收塔，对生物安全柜、负压罩增设粗、中、高效过滤器和紫外线消毒设备，二楼增设医疗废物、危废暂存间各一个。

依据专家审查意见、报告书结论和技术评估报告，该项目符合国家产业政策及相关规划，建设单位在认真落实报告书提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施的前提下，项目对生态环境不利影响能够得到有效缓解和控制。我局同意报告书所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的生态环境保护措施。

一、项目建设期环境管理要求

项目未批先建，建设单位应按环评文件及批复要求细化完善生态环境保护措施，落实相应环保投资。

二、项目营运期环境管理要求

(一)水污染防治

1.完善雨污水管网，落实雨污分流、污污分流制，各类废水收集管线布局合理、标识清晰，无跑冒滴漏现象，无污水进入雨水系统。

2.完善医疗废水处理系统，新建消毒预处理池和一体化污水处理站，医疗废水经消毒预处理池+污水处理站处理达到接管标准后经市政管网进吉首市乾州污水处理厂处理达标后排放。生活污水经预处理达到接管标准后经市政管网进吉首市乾州污水处理厂处理达标后排放。

3.设置传染性废水事故应急池容积不小于1立方米、非传染性废水事故应急池容积不小于5立方米。

4.严格落实地下水污染防治措施。按照分区防控的原则，做好医疗废物、危废暂存间、化粪池、污水处理站、事故应急池及污水管道等重点防治区域防腐、防渗措施。定期进行维护管理，防止污染土壤、地下水环境。

(二)大气污染防治措施

1.有组织排放废气应分类收集处理，科学合理设置排气筒。理化实验室废气经收集处理后通过楼顶排气口达标排放（排气筒高度不低于20米）。生物实验室废气经收集处理后通过楼顶排气口达标排放（排气筒高度不低于20米）。

2.加强无组织废气排放管理，污水处理站采取密闭处理，喷洒除臭剂除臭。

(三)固体废物污染防治

1.按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、利用和处置。

2.医疗废物、污水处理设施污泥、废活性炭、废吸收液、紫外线消毒废灯管等属于危险废物。不同种类的医疗废物使用不同容器分类收集，经高压灭菌及喷雾消毒处理后，暂存于医疗废物暂存间。污水处理设施污泥、废活性炭、废吸收液、紫外线消毒废灯管等分类收集并暂存于危险废物暂存间，定期委托有危险废物收集处置资质的单位处理。

3.生活垃圾、餐厨垃圾分类收集，餐厨垃圾定期交由环卫部门清运，生活垃圾送吉首市生活垃圾焚烧发电厂处置。

4.医疗废物暂存间、危险废物暂存间要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改清单、《建设项目危险废物环境影响评价指标》要求设置严格的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，同时项目运营过程中加强医疗废物管理，确保暂存间地面防渗层完好，定期巡视液态危险废物存储设施，防止出现跑冒滴漏情况。

5.危险废物的转移须严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并作好危险废物管理台账。

(四)噪声污染防治

1.设备采购应选用符合国家规定的低噪声设备。

2.对各类产噪设备采用隔声、基础减振等降噪措施，确保厂界噪声达标。

三、其他环境管理要求

(一)排污许可证管理

1.建设单位按规定申请办理排污许可证相关手续。

2.按照排污许可证规定的项目、频次和有关标准规范开展自行监测(包括在线监测、手工监测)，按要求公开自行监测信息。保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。

3.建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人。按排污许可证要求的记录频次和内容，真实记录生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、非正常工况及污染防治设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息。

4.按规定内容编制排污许可证执行报告，按规定的时间，在统一的平台提交执行报告，自觉接受生态环境部门监管和社会公众监督。

(二)环境影响评价管理

建设项目环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护措施发生重大变动的，应按程序重新报批环境影响评价文件。

(三)竣工环境保护验收管理

1.严格执行建设项目环境保护“三同时”管理规定，按规定程序自行组织竣工环境保护验收，在生态环境部管理平台备案。

2.建设项目环保“三同时”执行情况的检查和日常环境管理工作由湘西自治州生态环境局吉首分局具体负责。

(四)环境应急管理

1.按规定编制突发环境事件应急预案，并报有管理权限的生态环境部门备案。按应急预案要求配备应急物资，定期开展应急演练。

2.按环境影响评价文件要求，建设环境突发事故应急设施和应急池，加强日常维护管理，确保随时能用。

湘西自治州生态环境局

2023年9月18日

抄送：州生态环境保护综合行政执法局，州生态环境局吉首         分局，湖南中环领航环保科技有限公司。